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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ








«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
 ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ 
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΝΤΟΥΚΙΟΥ»


ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 44/2020


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 	        38.241,60 €

                             Κ.Α. 64.7135.006 		 	37.000,00 €
		           Κ.Α. 30.7135.009 		 	  3.000,00 €
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ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

38.241,60 € (με 24% ΦΠΑ)
 2020
64.7135.006       37.000,00  €
30.7135.009         3.000,00  €




ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η  παρούσα μελέτη προβλέπει την προμήθεια και εγκατάσταση νέων κλιματιστικών μονάδων (ή τυχόν αντικατάσταση πεπαλαιωμένων  κλιματιστικών ) στο κτιριακό συγκρότημα Μαντουκίου που φιλοξενεί τα ΕΠΑΛ Κέρκυρας  για την κάλυψη των αναγκών στη  χειμερινή λειτουργία της θέρμανσης  και τυχόν κάλυψη σε ψύξη κατά τη διάρκεια τυχόν θερινών μαθημάτων λόγω προβλημάτων και αστοχιών που έχουν προκύψει στο πεπαλαιωμένο κεντρικό σύστημα θέρμανσης με χρήση λέβητα πετρελαίου και σαθρού δικτύου σωληνώσεων , το οποίο κρίνεται ασύμφορο να επισκευαστεί τόσο βάση κόστους αλλά και λόγω των σοβαρών κτιριακών επεμβάσεων που απαιτούνται να πραγματοποιηθούν και που δεν κρίνεται ως η πλέον ενδεδειγμένη λύση οικονομοτεχνικά λόγω του ιδιαίτερα αυξημένου κόστους λειτουργίας.

Η προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων

1. Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου, (CPV):[42512200-0]
2. Συσκευές κλιματισμού, (CPV):[39717200-3]

Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 38.241,60 €  συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. (24%). 
Πιο συγκεκριμένα αναφέρονται οι παρακάτω  κωδικοί χρηματοδότησης  :

Κ.Α. 64.7135.006	«Προμήθεια Κλιματιστικών Σωμάτων για την Κάλυψη Αναγκών σε Θέρμανση 
                                      και Ψύξη Σχολικού Συγκροτήματος Μαντουκιου» με 37.000,00 € από το πρόγραμμα               
                                         «Φιλόδημος ΙΙ»

Κ.Α. 30.7135.009	«Προμήθεια Κλιματιστικών Σωμάτων για την Κάλυψη Αναγκών σε Θέρμανση 
                                      και Ψύξη Σχολικού Συγκροτήματος Μαντουκιου» με 3.000,00 € από ίδιους πόρους. 


Και η κατανομή ανά κτίριο  και ανά αίθουσα  γίνεται όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα :

	Α/Α
	ΕΠΙΠΕΔΟ
	ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΣ
	ΤΥΠΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ
	ΑΠΟΔΟΣΗ (BTU/H)

	
	ΙΣΟΓΕΙΟ
	
	
	

	1.
	
	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
	ΕΠΙΤΟΙΧΟ
	1 Χ 24.000

	2.
	
	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
	ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
	2 Χ 45.000

	3.
	
	ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ
	ΕΠΙΤΟΙΧΟ
	2 Χ 24.000

	4.
	
	ΑΙΘΟΥΣΑ Ι.Ε.Κ.
	ΕΠΙΤΟΙΧΟ
	1 Χ 9.000

	5.
	
	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  Η/Υ  Ι.Ε.Κ.
	ΕΠΙΤΟΙΧΟ
	1 Χ 12.000

	6.
	
	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ Ι.Ε.Κ.
	ΕΠΙΤΟΙΧΟ
	1 Χ 18.000

	
	Α΄ ΟΡΟΦΟΣ
	
	
	

	1.
	
	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ         Νο  102
	ΕΠΙΤΟΙΧΟ
	1 Χ 12.000

	2.
	
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ    Νο 101
	ΕΠΙΤΟΙΧΟ
	1 Χ 12.000

	3.
	
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
	ΕΠΙΤΟΙΧΟ
	1 Χ 18.000

	4.
	
	ΧΗΜΕΙΟ 5ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
	ΕΠΙΤΟΙΧΟ
	1 Χ 24.000

	5.
	
	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ ΛΥΚΕΙΟΥ
	ΕΠΙΤΟΙΧΟ
	1 Χ 24.000

	6.
	
	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ        Νο  103
	ΕΠΙΤΟΙΧΟ
	1 Χ 12.000

	7.
	
	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ        Νο  104
	ΕΠΙΤΟΙΧΟ
	1 Χ 12.000

	8.
	
	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ        Νο  107
	ΕΠΙΤΟΙΧΟ
	1 Χ 12.000

	9.
	
	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
	ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
	1 Χ 45.000

	10.
	
	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΗΛΕΚΤΡ/ΣΕΩΝ
	ΕΠΙΤΟΙΧΟ
	1 Χ 24.000

	
	Β΄ ΟΡΟΦΟΣ
	
	
	

	1.
	
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Νο 210
	ΕΠΙΤΟΙΧΟ
	1 Χ 12.000

	2.
	
	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ         Νο  209
	ΕΠΙΤΟΙΧΟ
	1 Χ 12.000

	3.
	
	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ         Νο  208
	ΕΠΙΤΟΙΧΟ
	1 Χ 12.000

	4.
	
	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ         Νο  207
	ΕΠΙΤΟΙΧΟ
	1 Χ 12.000

	5.
	
	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ         Νο  206
	ΕΠΙΤΟΙΧΟ
	1 Χ 12.000

	6.
	
	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ         Νο  205
	ΕΠΙΤΟΙΧΟ
	1 Χ 12.000

	7.
	
	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ         Νο  204
	ΕΠΙΤΟΙΧΟ
	1 Χ 18.000

	8.
	
	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ         Νο  202
	ΕΠΙΤΟΙΧΟ
	1 Χ 18.000

	9.
	
	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ         Νο  201
	ΕΠΙΤΟΙΧΟ
	1 Χ 24.000

	10.
	
	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ         Νο  1
	ΕΠΙΤΟΙΧΟ
	1 Χ 12.000

	11.
	
	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ         Νο  3
	ΕΠΙΤΟΙΧΟ
	1 Χ 12.000

	12.
	
	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ         Νο  4
	ΕΠΙΤΟΙΧΟ
	1 Χ 12.000

	13.
	
	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ         Νο  5
	ΕΠΙΤΟΙΧΟ
	1 Χ 12.000

	14.
	
	ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
	ΕΠΙΤΟΙΧΟ
	1 Χ 12.000

	15.
	
	ΔΙΕΥΘ/ΝΣΗ ΣΧΟΛ. ΕΡΓΑΣ/ΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
	ΕΠΙΤΟΙΧΟ
	1 Χ 24.000

	16.
	
	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
	ΕΠΙΤΟΙΧΟ
	1 Χ 24.000

	17.
	
	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ Νο 2
	ΕΠΙΤΟΙΧΟ
	1 Χ 24.000

	18.
	
	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η/Υ Νο 3
	ΕΠΙΤΟΙΧΟ
	1 Χ 24.000

	19.
	
	ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
	ΕΠΙΤΟΙΧΟ
	1 Χ 18.000




	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Κέρκυρα,    -8-2020
Ο  Συντάξας




Στρατηγός Διονύσης
Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ
	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Κέρκυρα,     -8-2020
Ο  Προϊστάμενος 




Θωμάς Μπατσούλης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Κέρκυρα,   -8-2020
Η  Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων


Μαρία Καλογιάννη
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ
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ΔΗΜΟΣ KENTΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ
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K.A.:
K.A.:
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ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

38.241,60 € (με 24% ΦΠΑ)
 2020
 64.7135.006       37.000,00  €
 30.7135.009         3.000,00  €



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Κλιματιστικά επίτοιχα, τεχνολογίας Inverter

Τα κλιματιστικά θα είναι ψύξης – θέρμανσης , διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας inverter καινούργια και αμεταχείριστα και θα καλύψουν τις ανάγκες αιθουσών διδασκαλίας είτε χώρους αμφιθεάτρων και εργαστηρίων στο κτιριακό συγκρότημα Μαντουκίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας όπου φιλοξενεί τα ΕΠΑΛ .
 - Θα είναι ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α+ (στην ψύξη και στην θέρμανση) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Αριθ. Δ6/Β/14826  « Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα ».
 - θα λειτουργούν είτε με  R32  είτε με ψυκτικό υγρό R410  ή και με ακόμη ποιο σύγχρονο ψυκτικό μέσο που τυχόν εφαρμόζεται βάση νεοτέρων τεχνολογικών εφαρμογών σύμφωνα με  φιλικό πάντα προς το περιβάλλον.
 - θα φέρουν πιστοποίηση CE.
 - Θα αποτελούνται από δύο τμήματα. 
Το δε εξωτερικό στοιχείο (κατάλληλο για εξωτερικές δυσμενείς συνθήκες) θα μπορεί να στερεωθεί με κατάλληλη στερεωτική κατασκευή στον εξωτερικό τοίχο ή να τοποθετηθεί ακόμη και στο δάπεδο (στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλα τα παραπάνω). Τα δύο στοιχεία θα συνδέονται μεταξύ τους με σωλήνα κατάλληλης διαμέτρου και κατάλληλου ψυκτικού υγρού. Το κλιματιστικό θα συνδέεται με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και θα ασφαλίζεται με κατάλληλη για το σκοπό αυτό ηλεκτρική ασφάλεια. Τέλος θα υπάρχει κατάλληλο σύστημα απαγωγής των στραγγισμάτων. Μετά την τοποθέτηση θα γίνεται αποκατάσταση των οπών στους τοίχους με επισκευαστικό κονίαμα. 
 - Στην εγκατάσταση του κάθε κλιματιστικού θα πρέπει να επιλεχθεί η καταλληλότερη θέση για την τοποθέτηση της εσωτερικής κλιματιστικής μονάδας, ώστε να υπάρχει ικανοποιητικός χώρος γύρω της (σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή) και να υπάρχει δυνατότητα αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων. Πριν από την τοποθέτηση της μεταλλικής πλάκας στήριξης («πλάτη») της εσωτερικής κλιματιστικής μονάδας, θα πρέπει να βεβαιωθεί ο εγκαταστάτης ότι δεν περνούν καλώδια ή σωλήνες από τα σημεία που θα τρυπήσει για να βιδώσει την «πλάτη» στήριξης καθώς και στο σημείο που θα τρυπήσει για το πέρασμα των σωλήνων και καλωδίων σύνδεσης της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας. 
Η μεταλλική πλάκα στήριξης πρέπει να είναι καλά στερεωμένη και αλφαδιασμένη. Οι σωλήνες σύνδεσης της εσωτερικής κλιματιστικής μονάδας με την εξωτερική θα πρέπει να μονωθούν με μονωτικούς σωλήνες (όχι με ταινία) . Η θέση που θα επιλεγεί για την τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας του κλιματιστικού (στο δάπεδο ή στον τοίχο), θα πρέπει να εξασφαλίζει ανεμπόδιστο αερισμό της μονάδας (σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή).  Το μήκος των σωληνώσεων να είναι μέσα στα επιτρεπτά όρια του κατασκευαστή (στην περίπτωση της παρούσας μελέτης το μέγιστο μήκος εγκατάστασης είναι τα 15m και το μέγιστο ύψος 5m). 
 - Θα πρέπει τα κλιματιστικά να έχουν και δυνατότητα αφύγρανσης και να διαθέτουν αυτόματη κίνηση του πτερυγίου στην έξοδο του κλιματιζόμενου αέρα. 
- Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, θα πρέπει να δοκιμαστεί η αποχέτευση των συμπυκνωμάτων της εσωτερικής μονάδας. Μετά να γίνει, απαραιτήτως, έλεγχος στεγανότητας και σωστής λειτουργίας.  
- Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται και οι σωλήνες ψυκτικών υγρών για απόσταση μέχρι 6 μέτρων.
- Οι συντελεστές απόδοσης EER  και COP θα είναι μεγαλύτεροι του 3. 
- Εξωτερική στάθμη θορύβου μικρότερη ή ίση με 60 dB για το A/C των 9.000 btu/h και 12.000 btu/h και  έως 75 dB για το A/C των 18.000 και 24.000 btu/h. 

Κλιματιστικό Τύπου “Ντουλάπα” τεχνολογίας Inverter
Τεxνικά χαρακτηριστικά Ντουλάπας Κλιματισμού :

Ενεργειακή Κλάση Στην Ψύξη: Τουλάχιστον A+,
Απόδοση (Btu/h) ,  ΨΥΞΗ / ΘΕΡΜΑΝΣΗ με εύρος από 45.000 έως 50.000 btu/h τουλάχιστον 
           Τάση ρεύματος / φάσεις / συχνότητα: 380-450 VAC / τριφασικό / 50 Hz
           Επιδαπέδιας τοποθέτησης , Τεχνολογίας INVERTER
           Να διαθέτει και βοηθητική Ηλεκτρική Αντίσταση,
Ψυκτικό Mέσο, R410a,
Ισχύς θορύβου εσωτερικής μονάδας έως 70db.
Η προμήθεια περιέχει και την εργασία εγκατάστασης με συνολικό μήκος σωλήνων μέχρι 10m.
- Απαραίτητο θα είναι το φίλτρο σκόνης και στερεών σωματιδίων ή άλλο καλύτερο.  
- Το σύνολο του εξοπλισμού υποχρεωτικά θα συνοδεύεται κατά την παράδοσή του από τεχνικό εγχειρίδιο και φυλλάδιο οδηγιών χρήσης.
- Το χειριστήριο θα είναι ασύρματο και θα διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων . Χειρισμός λειτουργίας ανάγκης θα μπορεί να γίνει και από την κλιματιστική μονάδα.
- Θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 ετών για τον συμπιεστή και εγγύηση τουλάχιστον ενός έτους για τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μέρη του κλιματιστικού. 



	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Κέρκυρα,    -8-2020
Ο  Συντάξας





Στρατηγός Διονύσης
Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ
	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Κέρκυρα,     -8-2020
Ο  Προϊστάμενος 





Θωμάς Μπατσούλης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Κέρκυρα,   -8-2020
Η  Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων



Μαρία Καλογιάννη
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ
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ΔΗΜΟΣ KENTΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

	ΕΡΓΟ:




ΦΟΡΕΑΣ:


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
ΧΡΗΣΗ:
K.A.:
Κ.Α.:
	«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΝΤΟΥΚΙΟΥ »

ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

38.241,60 € (με 24% ΦΠΑ)
 2020
64.7135.006       37.000,00  €
30.7135.009         3.000,00  €



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

	1

	Κλιματιστική  μονάδα inverter, ενεργειακής κλάσης το ελάχιστο Α+ , θέρμανσης - ψύξης,  ονομαστικής απόδοσης 9.000BTU/h, επίτοιχη πλήρως τοποθετημένη .  CPV 42512200-0
	Τεμάχιο
	1
	400,00 €
	400,00 €


	2
	Κλιματιστική  μονάδα inverter, ενεργειακής κλάσης το ελάχιστο Α+ ,θέρμανσης - ψύξης, ονομαστικής απόδοσης 12.000BTU/h, επίτοιχη πλήρως τοποθετημένη.  CPV 42512200-0
	Τεμάχιο
	17
	480,00 €
	8.160,00 €


	3
	Κλιματιστική  μονάδα inverter, ενεργειακής κλάσης το ελάχιστο Α+ , θέρμανσης - ψύξης, ονομαστικής απόδοσης 18.000BTU/h, επίτοιχη πλήρως τοποθετημένη.  CPV 42512200-0
	Τεμάχιο
	5
	730,00 €
	3.650,00 €



	4
	Κλιματιστική  μονάδα inverter, ενεργειακής κλάσης το ελάχιστο Α+, θέρμανσης - ψύξης, ονομαστικής απόδοσης 24.000BTU/h, επίτοιχη πλήρως τοποθετημένη.  CPV 42512200-0
	Τεμάχιο
	             11
	930,00 €
	10.230,00 €



	5
	Κλιματιστική  μονάδα inverter, ενεργειακής κλάσης το ελάχιστο Α+ , θέρμανσης - ψύξης, ονομαστικής απόδοσης 45.000BTU/h, τύπου ντουλάπας δαπέδου  πλήρως τοποθετημένη.  (CPV):[39717200-3]
	Τεμάχιο
	3
	2.800,00 €
	8.400,00 €


	

	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:                                                                      30.840,00 €

	Φ.Π.Α.(24%):                                                                                                                  7.401,60 €     

	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:                                                                               38.241,60 €






	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Κέρκυρα,    -8-2020
Ο  Συντάξας





Στρατηγός Διονύσης
Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ
	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Κέρκυρα,     -8-2020
Ο  Προϊστάμενος 





Θωμάς Μπατσούλης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Κέρκυρα,   -8-2020
Η  Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων



Μαρία Καλογιάννη
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ
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ΔΗΜΟΣ KENTΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

	
ΕΡΓΟ:





ΦΟΡΕΑΣ:


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
ΧΡΗΣΗ:
K.A.:
Κ.Α.:
	
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΝΤΟΥΚΙΟΥ »

ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

38.241,60 € (με 24% ΦΠΑ)
 2020
64.7135.006       37.000,00  €
30.7135.009         3.000,00  €



ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

	1

	Κλιματιστική  μονάδα inverter, ενεργειακής κλάσης το ελάχιστο Α+, θέρμανσης - ψύξης,  ονομαστικής απόδοσης 9.000BTU/h, επίτοιχη πλήρως τοποθετημένη .  CPV 42512200-0
	Τεμάχιο
	1
	
	

	2
	Κλιματιστική  μονάδα inverter, ενεργειακής κλάσης το ελάχιστο Α+ ,θέρμανσης - ψύξης, ονομαστικής απόδοσης 12.000BTU/h, επίτοιχη πλήρως τοποθετημένη.  CPV 42512200-0
	Τεμάχιο
	17
	
	

	3
	Κλιματιστική  μονάδα inverter, ενεργειακής κλάσης το ελάχιστο Α+ , θέρμανσης - ψύξης, ονομαστικής απόδοσης 18.000BTU/h, επίτοιχη πλήρως τοποθετημένη.  CPV 42512200-0
	Τεμάχιο
	              
5
	
	

	4
	Κλιματιστική  μονάδα inverter, ενεργειακής κλάσης το ελάχιστο Α+ , θέρμανσης - ψύξης, ονομαστικής απόδοσης 24.000BTU/h, επίτοιχη πλήρως τοποθετημένη.  CPV 42512200-0
	Τεμάχιο
	             11
	
	

	
5
	Κλιματιστική  μονάδα inverter, ενεργειακής κλάσης το ελάχιστο Α+ , θέρμανσης - ψύξης, ονομαστικής απόδοσης 45.000BTU/h, τύπου ντουλάπας δαπέδου  πλήρως τοποθετημένη.  (CPV):[39717200-3]
	Τεμάχιο
	3
	
	



	

	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:                                                                      

	Φ.Π.Α.(24%):                                                                                                                       

	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:                                                                               



	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Κέρκυρα,    -8-2020
Ο  Συντάξας




Στρατηγός Διονύσης
Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ
	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Κέρκυρα,     -8-2020
Ο  Προϊστάμενος 




Θωμάς Μπατσούλης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Κέρκυρα,   -8-2020
Η  Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων


Μαρία Καλογιάννη
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ
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ΔΗΜΟΣ KENTΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

	ΕΡΓΟ:




ΦΟΡΕΑΣ:


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
ΧΡΗΣΗ:
K.A.:
Κ.Α.:
	«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΝΤΟΥΚΙΟΥ »

ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

38.241,60 € (με 24% ΦΠΑ)
 2020
64.7135.006       37.000,00  €
30.7135.009         3.000,00  €


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Μ.Μ.
	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

	1

	Κλιματιστική  μονάδα inverter, ενεργειακής κλάσης το ελάχιστο Α+ , θέρμανσης - ψύξης,  ονομαστικής απόδοσης 9.000BTU/h, επίτοιχη πλήρως τοποθετημένη .  CPV 42512200-0
	Τεμάχιο
	1
	
	

	2
	Κλιματιστική  μονάδα inverter, ενεργειακής κλάσης το ελάχιστο Α+ ,θέρμανσης - ψύξης, ονομαστικής απόδοσης 12.000BTU/h, επίτοιχη πλήρως τοποθετημένη.  CPV 42512200-0
	Τεμάχιο
	17
	
	

	3
	Κλιματιστική  μονάδα inverter, ενεργειακής κλάσης το ελάχιστο Α+ , θέρμανσης - ψύξης, ονομαστικής απόδοσης 18.000BTU/h, επίτοιχη πλήρως τοποθετημένη.  CPV 42512200-0
	Τεμάχιο
	              
5
	
	

	4
	Κλιματιστική  μονάδα inverter, ενεργειακής κλάσης το ελάχιστο Α+ , θέρμανσης - ψύξης, ονομαστικής απόδοσης 24.000BTU/h, επίτοιχη πλήρως τοποθετημένη.  CPV 42512200-0
	Τεμάχιο
	             11
	
	

	5
	Κλιματιστική  μονάδα inverter, ενεργειακής κλάσης το ελάχιστο Α+ , θέρμανσης - ψύξης, ονομαστικής απόδοσης 45.000BTU/h, τύπου ντουλάπας δαπέδου  πλήρως τοποθετημένη.  (CPV):[39717200-3]
	Τεμάχιο
	3
	
	




	

	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:                                                                      

	Φ.Π.Α.(24%):                                                                                                                       

	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ:                                                                               




Ο προσφέρων




Κέρκυρα,     /    /2020






	[image: ]
ΔΗΜΟΣ KENTΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

	ΕΡΓΟ:




ΦΟΡΕΑΣ:


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
ΧΡΗΣΗ:
K.A.:
Κ.Α.:
	«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΝΤΟΥΚΙΟΥ »

ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

38.241,60 € (με 24% ΦΠΑ)
 2020
64.7135.006       37.000,00  €
30.7135.009         3.000,00  €




ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση προβλέπει την προμήθεια  και εγκατάσταση καινούριων κλιματιστικών μονάδων οι οποίες  θα καλύψουν τις ανάγκες αιθουσών διδασκαλίας είτε χώρους αμφιθεάτρων και εργαστηρίων σε θέρμανση και ψύξη ,  στο κτιριακό συγκρότημα Μαντουκίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας όπου φιλοξενεί τα ΕΠΑΛ .
Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 38.241,60 €  συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. (24%). 
Το ποσόν αυτό θα καλυφθεί από σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου για το τρέχον έτος, από χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», «Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας»  από τον κωδικό : 

Κ.Α. 64.7135.006	«Προμήθεια Κλιματιστικών Σωμάτων για την Κάλυψη Αναγκών σε Θέρμανση και Ψύξη  
                                              Σχολικού Συγκροτήματος Μαντουκιου»	37.000,00 € 
Και από τον τον κωδικό :
Κ.Α. 30.7135.009	«Προμήθεια Κλιματιστικών Σωμάτων για την Κάλυψη Αναγκών σε Θέρμανση και Ψύξη  
                                              Σχολικού Συγκροτήματος Μαντουκιου»	3.000,00 €  , από χρηματοδότηση ιδίων 
                                                  πόρων.
Η προμήθεια θα γίνει βάσει των διατάξεων περί προμηθειών των Ο.Τ.Α., με συνοπτικό διαγωνισμό.

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις.
Η διενέργεια και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις  διατάξεις:   
·  Του Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
· Του Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
· Του N.3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
· Της με αριθμό 1450/550/10-2-1982 Υπουργικής Απόφασης
· Του  Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α’): Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.
· Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 
· Του Ν.4152/13, ΦΕΚ-107 Α/9-5-13  Άρθρο 1 παρ. Ζ – ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 16-3-2013 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»
·  Του Άρθρου  4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/12.12.2012 τεύχος Α’) «Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του υπουργείου Εσωτερικών- Προμήθειες ΟΤΑ α' και β' βαθμού».  
· Του Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93 Α/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», άρθρα 63 & 66
· Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 /A’/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π. δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις»
· Του N.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α/07-04-2014) υποπαράγραφος ΣΤ.20 «Εφαρμογή ΕΣΗΔΗΣ»
· Του Ν4412/16  (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α)  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
·   Του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018) «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι »
· Tου Ν.4605 / 2019 (Φ.Ε.Κ. 52/τ.Α΄/01-04-2019) «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) –Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
· Του Ν. 4623/2019


Άρθρο 3ο: Ορισμοί – Σειρά ισχύος τευχών 
Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια:
· Αναθέτουσες  Αρχές  (εφεξής Α.Α.): Το κράτος, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου ή οι ενώσεις μιας ή περισσοτέρων από αυτές τις αρχές ή ενός ή περισσοτέρων από αυτούς τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου. Α.Α. είναι ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.
· «Δημόσιες συμβάσεις» και «συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας οι οποίες συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσότερων οικονομικών φορέων και μιας ή ενός ή περισσότερων αναθετουσών αρχών/ αναθετόντων φορέων, αντίστοιχα, και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών
· «Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών» ή «συμβάσεις προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση, με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς, προϊόντων.
· «Οικονομικός φορέας» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιος φορέας ή ένωση αυτών των προσώπων ή/και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει στην αγορά εκτέλεση εργασιών ή/και έργου, προμήθεια προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών.
· «Προσφέρων» νοείται οικονομικός φορέας που έχει υποβάλει προσφορά
· «Υποψήφιος» νοείται οικονομικός φορέας που έχει ζητήσει να του αποσταλεί ή έχει λάβει πρόσκληση συμμετοχής σε κλειστή διαδικασία, σε ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σε ανταγωνιστικό διάλογο ή σε σύμπραξη καινοτομίας
· «Δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων» ή «συμβάσεις κάτω των ορίων» νοούνται οι δημόσιες συμβάσεις, δυνάμει των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 7 έως 17 και 237 έως 252 του Ν4412/2016, αντίστοιχα, των οποίων η εκτιμώμενη αξία είναι κατώτερη από τα όρια της διάταξης των άρθρων 5 και 235 του Ν4412/2016, όπως ισχύουν κάθε φορά
·  «Απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν στον οικονομικό φορέα της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 118 και 328 του Ν4412/2016
· «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» νοείται το πληροφοριακό σύστημα, που αποτελεί μέρος του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και έχει ως σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις και στις συμβάσεις, κατά την έννοια της διάταξης της περίπτωσης 5 της παρούσας παραγράφου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4013/2011 (A' 204) και το άρθρο 38
· «Συμφωνητικό» νοείται η γραπτή συμφωνία μεταξύ της αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος φορέα ή της ΚΑΑ και του αναδόχου, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν όλα τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης, η προσφορά του αναδόχου, καθώς και οι πάσης φύσεως τροποποιήσεις της συμφωνίας αυτής
· «Ανάδοχος» ή «εργολήπτης» ή «μελετητής» ή «προμηθευτής» ή «πάροχος υπηρεσιών» νοείται ο οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί με δημόσια σύμβαση ή σύμβαση, κατά την έννοια της διάταξης της περίπτωσης 5 της παρούσας παραγράφου, η κατασκευή έργου ή η μελέτη έργου ή η προμήθεια αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών αντίστοιχα
· «Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης των Προσφορών και εισήγησης για ανάθεση (Ε.Δ.Δ.)»: Το αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο του Δήμου, για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, το οποίο συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016 και στο άρθρο πρώτο του Π.Δ. 28/2015. Αποτελείται από τρία (3) μέλη και τα πρακτικά που συντάσσει, ως έγγραφα οργάνου με γνωμοδοτικές αρμοδιότητες στερούνται εκτελεστού χαρακτήρα.
· «Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων (Ε.Α.Ε.)»: Το αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο του Δήμου, που γνωμοδοτεί αιτιολογημένα επί τυχόν ενστάσεων και προσφυγών μέχρι και την απόφαση κατακύρωσης. Συγκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016 και στο άρθρο πρώτο του Π.Δ. 28/2015. Αποτελείται από τρία (3) ή πέντε (5) μέλη και τα πρακτικά που συντάσσει, ως έγγραφα οργάνου με γνωμοδοτικές αρμοδιότητες στερούνται εκτελεστού χαρακτήρα.
· «Τεύχη  Μελέτης»: Τα τεύχη της μελέτης αλληλοσυμπληρώνονται, εν περιπτώσει δε ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων εις αυτά όρων, η σειρά ισχύος των τευχών καθορίζεται ως κάτωθι: 
      α.  Διακήρυξη Μελέτης  
      β.  Συγγραφή Υποχρεώσεων
      γ.  Τεχνική Έκθεση
      δ.  Τεχνικές Προδιαγραφές
      ε.   Προϋπολογισμός Μελέτης 
      στ.  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Άρθρο 4ο: Προϋπολογισμός Προμήθειας 
Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι 38.241,60 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. (24%).
Το ποσόν αυτό θα καλυφθεί από σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου για το τρέχον έτος, από χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», «Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας»  από τον κωδικό : 

Κ.Α. 64.7135.006	«Προμήθεια Κλιματιστικών Σωμάτων για την Κάλυψη Αναγκών σε Θέρμανση και Ψύξη  
                                              Σχολικού Συγκροτήματος Μαντουκιου»	37.000,00 € 
Και από τον τον κωδικό :
Κ.Α. 30.7135.009	«Προμήθεια Κλιματιστικών Σωμάτων για την Κάλυψη Αναγκών σε Θέρμανση και Ψύξη  
                                              Σχολικού Συγκροτήματος Μαντουκιου»	3.000,00 €  , από χρηματοδότηση ιδίων 
                                                  πόρων.
Η προμήθεια έχει αριθμούς αναφοράς :
1. Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου, (CPV):[42512200-0]
2. Συσκευές κλιματισμού, (CPV):[39717200-3]

Άρθρο 5ο: Τεχνικές προδιαγραφές
Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές και θα φέρουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ποιότητας. 

Άρθρο 6ο: Τρόπος εκτέλεσης.
Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό και  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής , για τις προσφορές που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

Άρθρο 7ο :  Δικαίωμα συμμετοχής
1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα ασκούν την κατασκευή ή εμπορία των υπό προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι και  παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
2. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Άρθρο 8ο :   Στοιχεία και δικαιολογητικά συμμετοχής
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΛΟΥ
· ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ( Εγγύηση καλής εκτέλεσης )
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της Διακήρυξης και επιπλέον τον τίτλο της σχετικής σύμβασης .
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. [endnoteRef:1] [1: ] 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5 της Διακήρυξης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
Περίοδος της εγγυημένης λειτουργίας
Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην επιδιόρθωση / αντικατάσταση οποιουδήποτε  προσφερόμενου είδους  παρουσιάσει προβλήματα κατασκευαστικής λειτουργίας για όλο το διάστημα της εγγύησής του, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών το πολύ.  

· ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι Προσφέροντες οφείλουν,  να καταθέσουν  επί ποινή αποκλεισμού  τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Άρθρο 2.2  της Διακήρυξης 
· ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Οι Προσφέροντες οφείλουν,  να καταθέσουν  επί ποινή αποκλεισμού  τεχνική προσφορά όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.4 .4  της Διακήρυξης.
· ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Οι Προσφέροντες οφείλουν,  να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού οικονομική προσφορά όπως αναφέρεται στο Άρθρο 2.4.5  της Διακήρυξης. 
Άρθρο 9ο :  Τρόπος σύνταξης προσφορών
1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν προσφορά (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνική προσφορά και οικονομική προσφορά) μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) η λέξη Προσφορά,
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
γ) ο τίτλος της σύμβασης,
δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών),
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.
2. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές.
3. Ο Φάκελος της «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» περιλαμβάνει τρεις επιμέρους (υπο) φακέλους:
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»,  ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης-(ότι προβλέπεται από την μελέτη)
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς και τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου 
Άρθρο 10ο :Χρόνος ισχύος προσφορών  
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες  για τρεις (3) μήνες από την υποβολή τους. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί , κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο.
Αν προκύψει ανάγκη παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Διευθύνουσα Υπηρεσία  θα  απευθύνει σχετικό αίτημα προς τους Προσφέροντες, τουλάχιστον  πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των προσφορών τους. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε τρεις (3) ημέρες και, σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, να ανανεώσουν και τις εγγυήσεις συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν και για τυχόν  παρατάσεις.

Άρθρο 11ο  :  Διαδικασία ανάθεσης της προμήθειας

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, εφόσον το  επιθυμούν, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 21 του Ν.4412/2016.
Η Διαδικασία ανάθεσης της προμήθειας περιγράφεται αναλυτικά στο Άρθρο 19 της Διακήρυξης.
Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30%, σύμφωνα με το Άρθρο 20 της Διακήρυξης (άρθρο 104 Ν. 4412/2016).

Άρθρο 12ο  : Προθεσμία παράδοσης  
Προθεσμία παράδοσης
Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της Σύμβασης ορίζεται σε ενενήντα  (90) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη Σύμβαση. 
Παραλαβή
Η παραλαβή της προμήθειας  των υλικών, θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου, μετά από ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο, με την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής. 

Άρθρο 13ο :  ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ  
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και έκπτωση του

Άρθρο 14ο  : Χρηματοδότηση – Τρόπος πληρωμής

Η προμήθεια έχει προϋπολογισμό 38.241,60 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. (24%).
Το ποσόν αυτό θα καλυφθεί από σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου για το τρέχον έτος, από χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», «Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας»  από τον κωδικό : 

Κ.Α. 64.7135.006	«Προμήθεια Κλιματιστικών Σωμάτων για την Κάλυψη Αναγκών σε Θέρμανση και Ψύξη  
                                              Σχολικού Συγκροτήματος Μαντουκιου»	37.000,00 € 
Και από τον τον κωδικό :
Κ.Α. 30.7135.009	«Προμήθεια Κλιματιστικών Σωμάτων για την Κάλυψη Αναγκών σε Θέρμανση και Ψύξη  
                                              Σχολικού Συγκροτήματος Μαντουκιου»	3.000,00 €  , από χρηματοδότηση ιδίων 
                                                  πόρων.




Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται με την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, αφού προηγουμένως προσκομισθούν από το προμηθευτή τα απαραίτητα τιμολόγια που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δελτία αποστολής  & όλα τα απαραίτητα νόμιμα δικαιολογητικά.
Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης . 

Άρθρο 15ο :  Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η  Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.  Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Κέρκυρα.



	ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Κέρκυρα,    -8-2020
Ο  Συντάξας





Στρατηγός Διονύσης
Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ
	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Κέρκυρα,     -8-2020
Ο  Προϊστάμενος 





Θωμάς Μπατσούλης
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Κέρκυρα,   -8-2020
Η  Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων



Μαρία Καλογιάννη
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ
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