## SPECS
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
Έντυπο Τεχνικών Προδιαγραφών για το έργο:
Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης στα σχολεία Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ σε αντίστοιχη σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς ή σε συγκεκριμένο εξωτερικό αριθμημένο έγγραφο
Καλωδίωση
| Υλοποίηση μονής καλωδίωσης (Μία μονή ενεργή πρίζα για κάθε αίθουσα) | ΝΑΙ
| Τοπολογία δικτύου | ΑΣΤΕΡΑΣ
| Καλώδιο UTP,Category 6 ή ανώτερο | ΝΑΙ
| Το σύνολο της εγκατεστημένης δομημένης καλωδίωσης θα γίνει σύμφωνα με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα διεθνή πρότυπα: ANSI/ΤΙΑ/ΕΙΑ 568.B.2 ή νεότερο ISO/ IEC DIC 11801 EN 50173 καθώς και σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικών Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων Οικοδομών (ΦΕΚ Β’767–31/12/1992).Να αναφερθεί. | ΝΑΙ
| Τα υλικά της καλωδίωσης θα πρέπει να συνοδεύονται ανεξάρτητου συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα ως προς την κατηγορία. | ΝΑΙ
| Προσφερόμενη εγγύηση για το καλωδιακό σύστημα (σε έτη) | ≥5
| Το εργοστάσιο παραγωγής των υλικών καλωδίωσης να είναι πιστοποιημένο κατά ISO9001 ή ΙΣΟΔΎΝΑΜΟ. | ΝΑΙ
| Κάθε καλώδιο ξεκινώντας από τον κατανεμητή θα οδεύει οριζόντια στον ίδιο όροφο, ή/ και κάθετα σε διαφορετικό όροφο (ανάλογα με το κτίριο), και θα καταλήγει στην έξοδο της τηλεπικοινωνιακής πρίζας της αίθουσας. | ΝΑΙ
| Κάθε καλώδιο θα τερματίζεται πλήρως (και τα οκτώ σύρματα) και στα δύο άκρα του σε στοιχεία τερματισμού ίδιας κατηγορίας (πεδίο τερματισμού/μικτονόμησης κατανεμητή–έξοδος τηλεπ/κης πρίζας) σύμφωνα με το πρότυπο Τ568 Α ή Β. | ΝΑΙ
| Τα καλώδια UTP μεταξύ κεντρικού ή ενδιάμεσου κατανεμητή και πρίζας πρέπει να είναι συνεχή και θα τοποθετούνται μέσα σε υποδομή όδευσης. Στην περίπτωση έλλειψης κατάλληλης υποδομής οδεύσεως, θα πρέπει να τοποθετούνται: Για εσωτερικές οδεύσεις ή οδεύσεις κάτω από εξώστες: Μέσα σε κλειστό επίτοιχο πλαστικό κανάλι με κάλυμμα, κατάλληλων διαστάσεων, από PVC. Τα κανάλια θα είναι πλήρη σε εξαρτήματα τοποθέτησης με τα οποία θα επιτυγχάνεται συνέχεια στα άκρα, τις εσωτερικές ή τις εξωτερικές γωνίες. Για ακάλυπτα τμήματα οδεύσεων εξωτερικά του κτιρίου: Η όδευση θα γίνεται εντός σωληνώσεων πλαστικών ή μεταλλικών, κατάλληλων χαρακτηριστικών, για την προστασία των καλωδίων. Η χρήση μεταλλικών εσχαρών επίσης είναι αποδεκτή όπου δύναται να εφαρμοσθεί. | ΝΑΙ
| Η διαδρομή των καλωδίων θα πρέπει να είναι η συντομότερη δυνατή και δεν θα υπερβαίνει τα 90m από την πρίζα έως τη θύρα του πεδίου μικτονόμισης. | ΝΑΙ
| Σε περίπτωση όπου η διαδρομή των καλωδίων υπερβαίνει τα 90m, θα πρέπει να τοποθετηθεί ενδιάμεσος κατανεμητής και μεταγωγέας (switch) | ΝΑΙ
| Οι οδεύσεις των καλωδίων θα πρέπει να γίνουν από σημεία ώστε να μην διαταράσσεται η αισθητική του χώρου. | ΝΑΙ
| Οι οδεύσεις των καλωδίων θα γίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η κατά το δυνατό μέγιστη απόσταση από πεδία ηλεκτρικών ρευμάτων, όπως ορίζεται από τα πρότυπα. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να τηρούνται κατ' ελάχιστον οι αποστάσεις που προβλέπονται, μεταξύ καλωδίων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, καθώς και η απόσταση μεταξύ UTP καλωδίων και λυχνιών φωτισμού ΝΕΟΝ. | ΝΑΙ
| Τα πλαστικά κανάλια που θα τοποθετηθούν θα πρέπει να στερεώνονται στον τοίχο ή στην οροφή των χώρων απ’όπου διέρχονται με κατάλληλα ούπα και βίδες γαλβανιζέ. | ΝΑΙ
| Στα σημεία που χρειάζεται αλλαγή της κατεύθυνσης ή διακλάδωση των καναλιών, αυτή θα πρέπει να γίνεται με όλους τους κανόνες καλοτεχνίας και ασφάλειας και με άρτια εφαρμογή των καναλιών μεταξύ τους, για όσο το δυνατόν καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, ιδιαίτερα στα ορατά σημεία. | ΝΑΙ
Διασύνδεση Μεταγωγέων με Οπτική Ίνα
| Καλώδιο Οπτικής Ίνας Single Mode 2F | NAI
| Τερματισμός & Πιστοποίηση με όργανο OTDR | ΝΑΙ
| Απολήξεις τύπου LC-UPC (2 σε κάθε ικρίωμα) | NAI
| Καλώδιο Patchcord LC-LC SM <1,5m | NAI
Τηλεπικοινωνιακές Πρίζες
| Θα τοποθείται ανά αίθουσα μια επίτοιχη ή επικάναλη τηλεπικοινωνιακή πρίζα ίδιας κατηγορίας με αυτήν του καλωδίου. | ΝΑΙ
| Σύνολο πριζών που θα εγκατασταθούν ανά σχολική μονάδα: | Όπως αναφέρεται σε κάθε σχολείο
| Οι πρίζες θα είναι εφοδιασμένες με συνδέσμους RJ45 Category 5 enhanced ή καλύτερου, όμοιου με αυτόν του καλωδίου. Οι πρίζες θα τοποθετηθούν σε κατάλληλο ύψος ώστε αυτές, οι RJ45 έξοδοι και οι ακροδέκτες των patch cords να μην καταστρέφονται από τις «πλάτες» ή τα «πόδια» των καθισμάτων των γραφείων. Η επιθεώρηση και αποκατάσταση των συνδέσεων των πριζών θα πρέπει να γίνεται από το μπροστινό μέρος, χωρίς να υπάρχει ανάγκη απεγκατάστασης. | ΝΑΙ
| Σε κάθε έξοδο πρέπει να τερματίζονται πλήρως και τα 4 ζεύγη του UTP καλωδίου, σύμφωνα οδηγίες αντιστοίχησης (pin/pair assign) του προτύπου T568 A ή B. | ΝΑΙ
| Κάθε έξοδος πρίζας θα αριθμείται με μονοσήμαντο αλφαριθμητικό συμβολισμό, αντίστοιχα δε, θα πρέπει να υπάρχει αρίθμηση στο πεδίο μικτονόμησης του κατανεμητή. Το μοντέλο αριθμοδότησης θα συμφωνηθεί από τον Καθηγητή Πληροφορικής - μέλος της επιτροπής παραλαβής - με τον Ανάδοχο κατά την έναρξη του Έργου. | ΝΑΙ
Κατανεμητές
| O κατανεμητής θα περιλαμβάνει: Ικρίωμα (Rack) επίτοιχο μεταλλικό, με αντιστατική βαφή, πλάτους 19'', ύψους τουλάχιστον 6U για την τοποθέτηση πεδίων μικτονόμησης χαλκού (patch panel), του μεταγωγέα (switch) του τοπικού δικτύου των αιθουσών καθώς και του δρομολογητή Internet του σχολείου, χωρίς το τελευταίο να είναι υποχρεωτικό. Το ικρίωμα θα διαθέτει πόρτα με ασφαλείας και δυνατότητα καλωδίων από το πάνω και το κάτω μέρος. Στο ικρίωμα θα πρέπει να περιλαμβάνεται πολύπριζο τουλάχιστον τεσσάρων (4) θέσεων για την τροφοδοσία των συσκευών από ρευματοδότη πλησίον του ικριώματος, την σύνδεση του οποίου με το πολύπριζο υποχρεούται ο ανάδοχος να κάνει. Πεδίο μικτονόμησης χαλκού (patch Panel), πλάτους 19'', UTP κατηγορίας 6 ή ανώτερης ίδιας με αυτή του καλωδίου Το patch panel θα διαθέτει τουλάχιστον είκοσι τέσσερα (24) βύσματα RJ‐45 UTP για τον τερματισμό όλων των UTP καλωδίων χαλκού 4 ζευγών της καλωδίωσης σύμφωνα με την προδιαγραφή Τ568 A ή Β. Τουλάχιστον είκοσι τέσσερα εργοστασιακού τύπου Patchcords χαλκού UTP 4 ζευγών της ιδίας κατηγορίας με αυτή του καλωδίου, μήκους μισού (0,5) ή ενός (1) μέτρου για τη μικτονόμηση του δικτύου. | ΝΑΙ
| Κάθε κατανεμητής θα εγκατασταθεί σύμφωνα με όσα ορίζει το πρότυπο ANSI/TIA/EIA‐569 για την αποφυγή καταπονήσεων των καλωδίων καθώς και για την καλή διευθέτηση και οργάνωση αυτών ώστε να διευκολύνουν την εποπτεία και τις μελλοντικές επεμβάσεις και επεκτάσεις. | ΝΑΙ
Ο κεντρικός κατανεμητής Σχολείου θα πρέπει να τοποθετηθεί σε προστατευμένους και διαμορφωμένους χώρους και κατά προτίμηση δίπλα στο σημείο που έχει εγκατασταθεί ο Internet router του Σχολείου. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η εγκατάσταση ενδιάμεσου κατανεμητή, αυτός θα πρέπει να τοποθετηθεί σε προστατευμένους και διαμορφωμένους χώρους, όπου αυτό είναι εφικτό, και δίπλα σε σημείο που υπάρχει ηλεκτρολογική πρίζα παροχής ρεύματος.
| Με το πέρας της εγκατάστασης θα διεξαχθούν από τον Ανάδοχο μετρήσεις της καλωδιακής υποδομής που θα ελέγχει την ορθή λειτουργία των καλωδιακών ζεύξεων κατά 1000BASE‐T, 100BASE‐TX, 10BASE‐T, βάσει της απόδοσης του σήματος, του μήκους του καλωδίου και της συνδεσμολογίας (wiremap). Το όργανο θα πρέπει να παράγει report των αποτελεσμάτων των μετρήσεων σε ηλεκτρονική μορφή. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα παραδίδονται από τον Ανάδοχο στην Επιτροπή Παραλαβής. Θα πρέπει να δοθεί από τον Aνάδοχο υπόδειγμα των αποτελεσμάτων των μετρήσεων. | ΝΑΙ
| Να αναφερθεί το όργανο που θα χρησιμοποιηθεί καθώς και οι μετρήσεις που θα διεξαχθούν αναλυτικά. | ΝΑΙ
| Όλες οι μετρήσεις θα παραδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή σε αρχείο με μορφότυπο (format) του οργάνου μέτρησης, μαζί με το αντίστοιχο λογισμικό ανάγνωσης του αρχείου και υπό την μορφή ηλεκτρονικού αρχείου word, pdf κ.λπ, ανά Σχολείο. | ΝΑΙ
Έλεγχος Πιστοποίησης Ποιότητας Δομημένης Καλωδίωσης
| Ο έλεγχος της ποιότητας της δομημένης καλωδίωσης θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής ή από αντιπροσώπους της Αναθέτουσας Αρχής, δειγματοληπτικά. Ο έλεγχος αυτός, για κάθε σχολείο χωριστά, θα λάβει χώρα κατά το χρονικό διάστημα του ενός μηνός μεταξύ της προσωρινής και οριστικής παραλαβής. Ειδικότερα, ο έλεγχος θα γίνεται ανά τακτά διαστήματα σε τυχαίο δείγμα 5% του συνόλου των εγκαταστάσεων που θα έχουν παραληφθεί προσωρινά μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο, παρουσία και εκπροσώπων του Αναδόχου. Το δείγμα θα είναι διαστρωματωμένο ισοπίθανα ανά κατηγορία σχολείου. Ο έλεγχος θα αφορά την επανάληψη των μετρήσεων ποιότητας του συνόλου των καλωδιώσεων του τυχαίου δείγματος. Για τον έλεγχο θα χρησιμοποιηθεί το όργανο μέτρησης που θα έχει χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος στις δικές του μετρήσεις. Στην περίπτωση, που κατά την δειγματοληψία βρεθεί έστω ένα εκ των δειγμάτων ‐σχολείων εκτός προδιαγραφών, λόγω αστοχίας στην εγκατάσταση ή στην ποιότητα του υλικού, τότε ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει τον έλεγχο των δομημένων καλωδιώσεων για το σύνολο των εγκαταστάσεων, παρουσία εκπροσώπων της Αναθέτουσας Αρχής και βαρυνόμενος με τα τυχόν έξοδα μετακίνησης αυτών. Σημειώνεται ότι ένα σχολείο θεωρείται εκτός προδιαγραφών εφόσον βρεθούν εκτός προδιαγραφών: 2 καλωδιακές ζεύξεις σε ένα σχολείο. | ΝΑΙ
Μεταγωγέας (Switch)
| Nα αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο των μεταγωγέων | ΝΑΙ
| Αριθμός μεταγωγέων ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του Έργου. Να αναφερθεί. | >=2
| Τύπος rack‐mountable με σκοπό την εγκατάσταση στο προσφερόμενο ικρίωμα (rack). | ΝΑΙ
| Χωρητικότητα μεταγωγέα (switch capacity) σε Gbps | >34GBPS
| Aριθμός θυρών 10/100/1000 Mbps Auto‐Negotiation, Auto MDI/MDIX | 16
| Aριθμός θυρών SFP | 2
| Υποστήριξη των πρωτοκόλλων: IEEE 802.3i IEEE 802.3u IEEE 802.3ab IEEE 802.3az IEEE802.3z IEEE 802.3ad IEEE 802.3x IEEE 802.1d IEEE 802.1s IEEE 802.1w IEEE 802.1q IEEE 802.1p IEEE 802.1x | NAI
| MAC address table | NAI
| Υποστήριξη VLAN | NAI
| Χαρακτηριστικά L2 & L2+: Static Routing DHCP Relay IGMP Snooping V1/V2/V3 802.3ad LACP Spanning Tree STP/RSTP/MSTP BPDU Filtering/Guard TC/Root Protect Loopback detection 802.3x Flow Control LLDP, LLDP-MED | NAI
| Ασφάλεια Δικτύων: AAA Port Security DHCP Snooping IP-MAC-Port Binding ARP Inspection 802.1x and Radius Authentication SSH v1/v2 SSL v3/TLSv1 Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control Dos Defend | NAI
Δρομολογητής (Router)
| Nα αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο των δρομολογητών | NAI
| Αριθμός δρομολογητών ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του Έργου. Να αναφερθεί. | 1
| Τύπος rack‐mountable με σκοπό την εγκατάσταση στο προσφερόμενο ικρίωμα (rack). | NAI
| Aριθμός θυρών 10/100/1000 Mbps Auto‐Negotiation, Auto MDI/MDIX | 4
| Aριθμός θυρών SFP | 1
| Χαρακτηριστικά Firewall: Statefull filtering Source and destination NAT NAT helpers (h323, pptp, quake3, sip, ftp, irc, tftp) Internal connection, routing and packet marks Filtering by IP address and address range, port and port range, IP protocol, DSCP and many more Address lists Custom Layer7 matcher IPv6 support PCC - per connection classifier, used in load balancing configurations RAW filtering to bypass connection tracking. | NAI
| Χαρακτηριστικά VPN: IPSec – tunnel and transport mode, certificate or PSK, AH and ESP security protocols. Hardware encryption support on RouterBOARD 1000. IKEv2 support AES-NI hardware acceleration support for IPSec Point to point tunneling ( OpenVPN, PPTP, PPPoE, L2TP, SSTP) Advanced PPP features (MLPPP, BCP) Simple tunnels ( IPIP, EoIP) IPv4 andIPv6 support 6to4 tunnel support (IPv6 over IPv4 network) VLAN – IEEE802.1q Virtual LAN support, Q-in-Q support MPLS based VPNs | NAI
| Χαρακτηριστικά Proxy: HTTP caching proxy server Transparent HTTP proxy SOCKS protocol support DNS static entries Support for caching on a separate drive Parent proxy support Access control list Caching list | NAI
Μετατροπείς Οπτικής Ίνας SFP
| Nα αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο των μετατροπέων | NAI
| Αριθμός μετατροπέων ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του Έργου. Να αναφερθεί. | 2
| Τύπος Οπτικής Ινας | Single Mode
| Είδος Διασύνδεσης | LC Duplex
| Πρωτόκολο | IEEE 802.3z, TCP/IP
| Μέγιστη απόσταση | 20 χλμ
| Μήκος Κύματος | 1310nm
| Υποστήριξη DDM | NAI
| Υποστήριξη SFP-MSA | NAI