| ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Τμήμα Συνεργείου Καθημερινότητας | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΦΟΡΕΑΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΣΗ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΕ ΦΑΙΑΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 34.596,00€ (με 24% ΦΠΑ) 2023 |
| --- | --- | --- |

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΚΩΔΙΚΟΣ CPV | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ηλιακό φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 60W | 34993000-4 | τεμάχιο | 50 |  |  |
| 2 | Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 100W | 34993000-4 | τεμάχιο | 50 |  |  |
| 3 | Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 60W | 34993000-4 | τεμάχιο | 50 |  |  |
| 4 | Λαμπτήρας LED ισχύος 30W αχλαδωτού σχήματος | 31531000-7 | τεμάχιο | 815 |  |  |
| 5 | Ρελέ διαρροής τύπου Α 10Α | 31681410-0 | τεμάχιο | 20 |  |  |
| 6 | Ρελέ διαρροής τύπου Α 16Α | 31681410-0 | τεμάχιο | 20 |  |  |
| 7 | Ρελέ διαρροής τύπου Α 25Α | 31681410-0 | τεμάχιο | 20 |  |  |
| 8 | Ενδεικτικές λυχνίες μισής θέσεις μονοφασικές | 31681410-0 | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 9 | Ενδεικτικές λυχνίες μισής θέσεις τριφασικές | 31681410-0 | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 10 | Μπάρες ουδετέρου 8P 8x12mm | 31681410-0 | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 11 | Μπάρα γείωσης 10P 8x12mm | 31681410-0 | τεμάχιο | 10 |  |  |
| 12 | Αντάπτορες ντουϊ από Ε40 σε Ε27 | 31681410-0 | τεμάχιο | 100 |  |  |
| 13 | Βραχίονας φωτιστικού σώματος,καμπύλος (r:200mm 95ο) Φ60x1200 mm | 31532800-2 | τεμάχιο | 40 |  |  |
| 14 | Ανταυγαστήρας δημοτικού φωτισμού 0,7Μ | 31532800-2 | τεμάχιο | 40 |  |  |
| 15 | Βραχίονας δημοτικού φωτισμού 0,7Μ | 44173000-3 | τεμάχιο | 40 |  |  |
| 16 | Ταινία συσφίξεως INOX | 44512210-7 | κιλά | 20 |  |  |
| 17 | Σφιγκτήρας ανοιξείδωτης ταινίας | 31681410-0 | τεμάχιο | 80 |  |  |
| 18 | Λυχνιολαβή πορσελάνης για λαμπτήρες 40-100W κοχλιώσεως | 44531520-2 | τεμάχιο | 50 |  |  |
| 19 | Στριφώνι/Κοχλιοτομημένος ήλος δι’εξελάσεως | 31532800-2 | τεμάχιο | 500 |  |  |
| 20 | Μετασχηματιστής 230V/42V 1000VA | 31172000-2 | τεμάχιο | 2 |  |  |
| 21 | Προβολέας LED ισχύος 150W βαθμού προστασίας IP65 | 31527200-8 | τεμάχιο | 30 |  |  |
| 22 | Προβολέας LED ισχύος 100W βαθμού προστασίας IP65 | 31527200-8 | τεμάχιο | 30 |  |  |
| 23 | Λαμπτήρας LED 42V 10W E27 | 31531000-7 | τεμάχιο | 200 |  |  |
| 24 | Λαμπτήρας LED T8 60cm 8W G13 | 31531000-7 | τεμάχιο | 200 |  |  |
| 25 | Λαμπτήρας LED T8 120cm 16W G13 | 31531000-7 | τεμάχιο | 150 |  |  |
| 26 | Λαμπτήρας LED T8 150cm 20W G13 | 31531000-7 | τεμάχιο | 150 |  |  |
| 27 | Βάση με Ντουί για Φωτιστικό Μπάλα Φ30 E27 | 31681410-0 | τεμάχιο | 50 |  |  |
| 28 | Βάση με Ντουί για Φωτιστικό Μπάλα Φ40 E27 | 31681410-0 | τεμάχιο | 50 |  |  |
| 29 | Καλώδιο τύπου J1VV-R 5x16mm2 | 44321000-6 | μέτρο | 15 |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ (24%) |  |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Κέρκυρα ……………………..

| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Κέρκυρα, …../…/2023 Ο Συντάξας - Άγγελος Βλάχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Κέρκυρα, ..../... /2023 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Συνεργείου Καθημερινότητας - Εμμανουέλα Παπαδοπούλου Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Κέρκυρα, ……/... /2023 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου - Σπυρίδων Κορωνάκης Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ |
| --- | --- | --- |

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

1.Το Φύλλο Συμμόρφωσης συμπληρώνεται ώστε οι διαγωνιζόμενοι να τεκμηριώνουν τις απαντήσεις στις ζητούμενες προδιαγραφές με παραπομπές σε εγκεκριμένα εγχειρίδια των εργοστασίων κατασκευής.

Το Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών ακολουθεί την μορφή πίνακα.

Υπάρχει ένα Φύλλο Συμμόρφωσης που περιλαμβάνει όλα τα υπό προμήθεια είδη. Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν κατά συνέπεια, υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, το φύλλο των υπό προμήθεια ειδών (υλικών), συμπληρωμένο και με πλήρεις παραπομπές στην σελίδα / σελίδες του φακέλου προσφοράς (στην αναλυτική τεχνική περιγραφή και στα συνημμένα σχετικά κείμενα ή εγχειρίδια ή έγγραφα ή  prospectus κλπ).

2. Κάθε προσφορά, πρέπει να περιέχει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τυχόν πιστοποιητικά, prospectus, εγχειρίδια και φωτογραφίες, δηλώσεις, σχέδια των προσφερομένων ειδών κλπ.

3. Για την συμπλήρωση του Φύλλου Συμμόρφωσηςτων τεχνικών προδιαγραφών, ισχύουν τα παρακάτω:

- Στις Στήλες «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» δίνεται η τεχνική περιγραφή του υλικού, περιγράφονται οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι και προδιαγραφές, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

- Στη Στήλη «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ-ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ» ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να απαντήσει αναλυτικά ακολουθώντας την σειρά και συμπληρώνοντας όλα τα αντίστοιχα πεδία της στήλης με αναλυτική περιγραφή, πληρότητα και τεκμηρίωση .

- Στη Στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον διαγωνιζόμενο η σαφής παραπομπή (με αριθμό σελίδας/σελίδων) στην αναλυτική τεχνική περιγραφή και στα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια, prospectus, εγχειρίδια κλπ που αυτός έχει περιλάβει στον φάκελο προσφοράς, που κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Φύλλου Συμμόρφωσης.

- Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κλπ). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο και στην αναλυτική τεχνική περιγραφή, θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Φύλλου Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Τεχνική Προδιαγραφή  Α/Α 4.5).

- Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τεχνικών περιγραφών και φύλλου συμμόρφωσης, η προσφορά για το συγκεκριμένο είδος (υλικό) δεν θα γίνεται δεκτή.

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ηλιακό Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 60W | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ | LED νέας τεχνολογίας τύπου SMD |  |  |
|  | ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | Σε βραχίονα Φ60 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ | ≤ 60W |  |  |
|  | ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ | ≥4.200Lummen |  |  |
|  | ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ | 5V-40W |  |  |
|  | ΜΠΑΤΑΡΙΑ | 3.2V/15000mAh |  |  |
|  | ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (CRI) | ≥70 |  |  |
|  | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ | 6000 °Κ |  |  |
|  | ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ | ≥IP65 |  |  |
|  | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ | ≥30.000 h |  |  |
|  | ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΛΥΦΟΥΣ | Αλουμίνιο |  |  |
|  | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | ≥Α+ |  |  |
|  | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ RoHS | ΝΑΙ |  |  |
|  | ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΓΓΥΗΣΗ | ≥2 έτη |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 2 | Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 100W περίπου | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ | LED νέας τεχνολογίας τύπου SMD |  |  |
|  | ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | Σε βραχίονα Φ60 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ | ≤ 100W |  |  |
|  | ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ | ≥10.000Lummen |  |  |
|  | ΑΠΟΔΟΣΗ | ≥95lm/w |  |  |
|  | ΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 220 – 240 Volt |  |  |
|  | ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΥΠΕΡΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΟΥΣ | 110 – 277 Volt |  |  |
|  | ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (CRI) | ≥80 |  |  |
|  | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ | ≥0,90 |  |  |
|  | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ | 4000 °Κ |  |  |
|  | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | - 20(°C) ~ + 40 (°C) |  |  |
|  | ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ | ≥IP65 |  |  |
|  | ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ | I Ι |  |  |
|  | ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ | ≥ΙΚ08 |  |  |
|  | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ | ≥50.000 h |  |  |
|  | ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΛΥΦΟΥΣ | Αλουμίνιο |  |  |
|  | ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΧΥΤΗ | Πολυκαρβονικό υλικό |  |  |
|  | Το τροφοδοτικό θα πρέπει να περιλαμβάνει ολοκληρωμένη προστασία της λειτουργίας του φωτιστικού από υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα και υπερτάσεις τουλάχιστον 1,5KV. | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | Το φωτιστικό θα πρέπει να αποτελείται από πολλαπλές διατάξεις φωτοδιόδων LED, ενώ θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη διάταξη, ώστε η αστοχία μιας μονάδας να μην επιφέρει και την αστοχία ολόκληρου του φωτιστικού | Σχέδιο ή πλήρης περιγραφή της διάταξης που το επιτυγχάνει αυτό |  |  |
|  | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | ≥Α+ |  |  |
|  | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ RoHS | ΝΑΙ |  |  |
|  | ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΓΓΥΗΣΗ | ≥3 έτη |  |  |
|  | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ | (EMC) , (LVD) |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 3 | Φωτιστικό σώμα βραχίονος Φ60 τεχνολογίας LED 60W περίπου | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ | LED νέας τεχνολογίας τύπου SMD |  |  |
|  | ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ | Σε βραχίονα Φ60 |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ | ≤ 60W |  |  |
|  | ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ | ≥6.000Lummen |  |  |
|  | ΑΠΟΔΟΣΗ | ≥95lm/w |  |  |
|  | ΤΑΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 220 – 240 Volt |  |  |
|  | ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΥΠΕΡΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΟΥΣ | 110 – 277 Volt |  |  |
|  | ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (CRI) | ≥80 |  |  |
|  | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ | ≥0,90 |  |  |
|  | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ | 4000 °Κ |  |  |
|  | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | - 20(°C) ~ + 40 (°C) |  |  |
|  | ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ | ≥IP65 |  |  |
|  | ΚΛΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ | I Ι |  |  |
|  | ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΚΡΟΥΣΗ | ≥ΙΚ08 |  |  |
|  | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ | ≥50.000 h |  |  |
|  | ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΛΥΦΟΥΣ | Αλουμίνιο |  |  |
|  | ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΧΥΤΗ | Πολυκαρβονικό υλικό |  |  |
|  | Το τροφοδοτικό θα πρέπει να περιλαμβάνει ολοκληρωμένη προστασία της λειτουργίας του φωτιστικού από υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα και υπερτάσεις τουλάχιστον 1,5KV. | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | Το φωτιστικό θα πρέπει να αποτελείται από πολλαπλές διατάξεις φωτοδιόδων LED, ενώ θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη διάταξη, ώστε η αστοχία μιας μονάδας να μην επιφέρει και την αστοχία ολόκληρου του φωτιστικού | Σχέδιο ή πλήρης περιγραφή της διάταξης που το επιτυγχάνει αυτό |  |  |
|  | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | ≥Α+ |  |  |
|  | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ RoHS | ΝΑΙ |  |  |
|  | ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΓΓΥΗΣΗ | ≥3 έτη |  |  |
|  | ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ | (EMC) , (LVD) |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 4 | Λαμπτήρας LED ισχύος 30W αχλαδωτού σχήματος | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΤΥΠΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ | LED νέας τεχνολογίας τύπου SMD |  |  |
|  | ΣΧΗΜΑ ΛΑΜΠΤΗΡΑ | Αχλαδωτός |  |  |
|  | - ΙΣΧΥΣ | - 30Watt περίπου (±5%) |  |  |
|  | - ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ | - ≥ 3300 Lummen |  |  |
|  | - ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | - ≥80 |  |  |
|  | ΑΠΟΔΟΣΗ | ≥110lm/w |  |  |
|  | ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ | 100 – 260Volt |  |  |
|  | ANTIKEΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 2κV |  |  |
|  | - KΑΛΥΚΑΣ | - Βιδωτός Ε27 |  |  |
|  | - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ | - 4000°Κ |  |  |
|  | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ | ≥0,90 |  |  |
|  | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | - 30(°C) ~ + 45 (°C) |  |  |
|  | - ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ | - ≥40.000 h |  |  |
|  | - ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ | - IP65 |  |  |
|  | - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | - ≥Α+ ή ισόβαθμης ενεργειακής κλάσης σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2019/2015 |  |  |
|  | - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | - ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE | - ΝΑΙ |  |  |
|  | - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ RoHS | - ΝΑΙ |  |  |
|  | - ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | - ΝΑΙ |  |  |
|  | - ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | - ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΓΓΥΗΣΗ | ≥2 έτη |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 5 | Ρελέ διαρροής τύπου Α 10Α | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ (Α) | 10Α |  |  |
|  | ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | - AC |  |  |
|  | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΔΙΑΡΡΟΗΣ (mA) | - 30 mA |  |  |
|  | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | - Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | - Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | - Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ | ΝΑΙ |  |  |
|  | ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΝΑΙ |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 6 | Ρελέ διαρροής τύπου Α 16Α | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ (Α) | 16Α |  |  |
|  | ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | - AC |  |  |
|  | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΔΙΑΡΡΟΗΣ (mA) | - 30 mA |  |  |
|  | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | - Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | - Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | - Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ | ΝΑΙ |  |  |
|  | ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΝΑΙ |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 7 | Ρελέ διαρροής τύπου Α 25Α | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ (Α) | 10Α |  |  |
|  | ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 220-240V |  |  |
|  | ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | - AC |  |  |
|  | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΔΙΑΡΡΟΗΣ (mA) | - 30 mA |  |  |
|  | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | - Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | - Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | - Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ | ΝΑΙ |  |  |
|  | ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΝΑΙ |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 8 | Ενδεικτικές λυχνίες μισής θέσεις μονοφασικές | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | - AC |  |  |
|  | ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 220-240V |  |  |
|  | ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ | - IP20 |  |  |
|  | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | - Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | - Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | - Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ | ΝΑΙ |  |  |
|  | ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΝΑΙ |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 9 | Ενδεικτικές λυχνίες μισής θέσειςτριφασικές | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | - AC |  |  |
|  | ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ | - IP20 |  |  |
|  | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | - Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | - Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | - Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ | ΝΑΙ |  |  |
|  | ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΝΑΙ |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 10 | Μπάρες ουδετέρου 8P 8x12mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | - Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | - Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | - Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ | ΝΑΙ |  |  |
|  | ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΝΑΙ |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 11 | Μπάρα γείωσης 10P 8x12mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | - Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | - Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | - Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ | ΝΑΙ |  |  |
|  | ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΝΑΙ |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 12 | Αντάπτορες ντουϊ από Ε40 σε Ε27 | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ | IP 20 |  |  |
|  | ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 220-240V |  |  |
|  | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE | ΝΑΙ |  |  |
|  | ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΝΑΙ |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 13 | Βραχίονας φωτιστικού σώματος,καμπύλος (r:200mm 95ο) Φ60x1200 mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 60 mm |  |  |
|  | ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ | 2,8 mm |  |  |
|  | ΕΛΑΣΜΑ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΠΑΧΟΥΣ | 3 mm |  |  |
|  | ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | Χάλυβας |  |  |
|  | ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ | ENISO1461 |  |  |
|  | ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ | Περίπου 95ο |  |  |
|  | ΑΝΤΟΧΕΣ | Μέχρι 2,5 kN κατακόρυφα αναρτημένο και οριζόντια δύναμη 0,5 kN |  |  |
|  | ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΥΝΑΜΗΣ | Στο άκρο σε απόσταση 650mm από τον στύλο στήριξης |  |  |
|  | ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE | NAI |  |  |
|  | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 14 | Ανταυγαστήρας δημοτικού φωτισμού 0,7Μ | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | αλουμίνιο χυτοπρεσσαριστό κατάλληλης σκληρότητας και αντοχής |  |  |
|  | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ | Στην κορυφή του ανταυγαστήρα, στη θέση συνδέσεως με τον βραχίονα Δημοτικού Φωτισμού, υπάρχει τυποποιημένη κοχλίωση ¾ ‘’ για σωλήνα Για την σταθεροποίηση της σύνδεσης υπάρχει και κοχλίας ασφάλισης ηλεκτρολυτικά γαλβανισμένος |  |  |
|  | ΒΑΨΙΜΟ ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑ | Αρχικά με αστάρι και μετά με το τελικό χρώμα που είναι βαφή φούρνου σκούρου πρασίνου χρώματος εξωτερικά και λευκού στην ανακλαστική επιφάνεια που έχει ψηθεί σε θερμοκρασία 200οC |  |  |
|  | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑ | Έχει υποστεί τελική επεξεργασία πριν την βαφή με αποτέλεσμα να είναι απαλλαγμένος από ελαττώματα και κακή κατεργασία |  |  |
|  | ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑ | παραδίδεται με λυχνιολαβή από πορσελάνη με την επαφή της στον πυθμένα και τα μεταλλικά του κατασκευασμένα από ορείχαλκο, διπλής μόνωσης, τύπου Ε27 κατά IEC 61 και IEC 238 |  |  |
|  | ΤΑΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑ | κλάσεως 250 V |  |  |
|  | ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 15 | Βραχίονας δημοτικού φωτισμού 0,7 Μ | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | σιδηροσωλήνας ¾ ‘’ με ραφή ‘’βαρέως’’ τύπου, πάχους τοιχώματος 2,65 ΜΜ κατηγορίας MEDIUM κατάλληλο για σπείρωμα σύμφωνα με ISO-65 |  |  |
|  | ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ | λάμα 25Χ5 κατά DIN 1017 |  |  |
|  | ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ | Με τεμάχια λαμαρίνας πάχους 3mm |  |  |
|  | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | Ο σιδεροσωλήνας, η αντηρίδα και τα λοιπά σιδερένια εξαρτήματα του βραχίονα ΔΦ,είναι επιψευδαργυρωμένα |  |  |
|  | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ | έχει υποστεί τελική επεξεργασία πριν την επιψευδαργύρωση με αποτέλεσμα να είναι απαλλαγμένος από ελαττώματα και κακή κατεργασία |  |  |
|  | ΤΑΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑ | κλάσεως 250 V |  |  |
|  | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ | ΝΑΙ |  |  |
|  | ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΝΑΙ |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 16 | Ταινία συσφίξεως INOX | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ανοξείδωτος χρωμονικελιούχος χάλυβας ΙΝΟΧ 304 |  |  |
|  | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | 17% Cr και 7% Ni κατ’ελάχιστον |  |  |
|  | ΑΝΤΟΧΗ | >48 kp/mm2 |  |  |
|  | ΔΙΑΡΡΟΗ | >21 kp/ mm2 |  |  |
|  | ΠΛΑΤΟΣ | 20 mm |  |  |
|  | ΑΝΟΧΕΣ ΠΛΑΤΟΥΣ | -0,250mm και +0,205mm |  |  |
|  | ΠΑΧΟΣ | 0,4 mm |  |  |
|  | ΑΝΟΧΕΣ ΠΑΧΟΥΣ | -0,035mm και +0,035mm |  |  |
|  | ΧΡΗΣΗ | Και σε παραθαλάσσιες περιοχές εκτεθειμένες σε καθαλατώσεις |  |  |
|  | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ RoHS | ΝΑΙ |  |  |
|  | ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΓΓΥΗΣΗ | ≥3 έτη |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 17 | Σφικτήρας ανοιξείδωτης ταινίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ανοξείδωτος χρωμονικελιούχος χάλυβας ΙΝΟΧ 304 |  |  |
|  | ΑΝΤΟΧΗ | >48 kp/mm2 |  |  |
|  | ΔΙΑΡΡΟΗ | >21 kp/ mm2 |  |  |
|  | ΤΥΠΟΥ | συσφίξεως διά αναδιπλώσεως |  |  |
|  | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ RoHS | ΝΑΙ |  |  |
|  | ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΓΓΥΗΣΗ | ≥3 έτη |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 18 | Λυχνιολαβή πορσελάνης για λαμπτήρες 40-100W κοχλιώσεως | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΤΥΠΟΣ | Τύπουοροφής (Plafond, roof, ceiling) |  |  |
|  | ΜΕΓΕΘΟΣ | Ε27 κατά IEC 60238 και IEC 60061-2 |  |  |
|  | ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΦΙΚΤΗΡΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗΣ | κατασκευασμένοι από ορείχαλκο και κατάλληλοι για καλώδια 2.5 mm2 |  |  |
|  | ΤΡΟΠΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ | Τέτοιος έτσι ώστε να αποφεύγεται η περιστροφή ους κατά την σύσφιξη |  |  |
|  | ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΧΛΙΩΝ | Χαλύβδινοι ηλεκτρολυτικά επιψευδαργυρωμένοι κατά ΧΚ 11.01 ή ΙΝΟΧ Α2 |  |  |
|  | ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 19 | Στριφώνι/Κοχλιοτομημένος ήλος δι’εξελάσεως | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | St37 ,γαλβανισμένο εν θερμώ |  |  |
|  | ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ | Έχει επτά σπειρώματα ανά μία ίντσα |  |  |
|  | ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 3/8¨ δηλαδή 10x80mm |  |  |
|  | ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 20 | Μετασχηματιστής 230V/42V 1000VA | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | - Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | - Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | - Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ | ΝΑΙ |  |  |
|  | ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΝΑΙ |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 21 | Προβολέας LED ισχύος 150W βαθμού προστασίας IP 65 | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ | 100-265V AC |  |  |
|  | ΙΣΧΥΣ | 150Watt |  |  |
|  | ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ | ≥ 12000 Lummen |  |  |
|  | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ | 3000°Κ |  |  |
|  | ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ | ≥30.000 h |  |  |
|  | ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ | IP65 |  |  |
|  | ΓΩΝΙΑ ΔΕΣΜΗΣ ΦΩΤΟΣ | 120° |  |  |
|  | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | - 20(°C) ~ + 40 (°C) |  |  |
|  | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ | ≥Α+ ή ισόβαθμης ενεργειακής κλάσης σύμφωνα με τονκανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2019/2015 |  |  |
|  | ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | Αλουμίνιο |  |  |
|  | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE | ΝΑΙ |  |  |
|  | ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΝΑΙ |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 22 | Προβολέας LED ισχύος 100W βαθμού προστασίας IP 65 | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ | 100-265V AC |  |  |
|  | ΙΣΧΥΣ | 100 Watt |  |  |
|  | ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ | ≥ 8500 Lummen |  |  |
|  | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ | 3000°Κ |  |  |
|  | ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ | ≥30.000 h |  |  |
|  | ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ | IP65 |  |  |
|  | ΓΩΝΙΑ ΔΕΣΜΗΣ ΦΩΤΟΣ | 120° |  |  |
|  | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | - 20(°C) ~ + 40 (°C) |  |  |
|  | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | ≥Α+ ή ισόβαθμης ενεργειακής κλάσης σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2019/2015 |  |  |
|  | ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | Αλουμίνιο |  |  |
|  | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE | ΝΑΙ |  |  |
|  | ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | ΝΑΙ |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 23 | Λαμπτήρας LED 42V 10W E27 | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΤΥΠΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ | LED |  |  |
|  | - ΙΣΧΥΣ | - 10Watt περίπου (±5%) |  |  |
|  | - ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ | - ≥ 850Lummen |  |  |
|  | - ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | - ≥80 |  |  |
|  | - KΑΛΥΚΑΣ | - Βιδωτός Ε27 |  |  |
|  | - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ | - 2700°Κ |  |  |
|  | - ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ | - ≥30.000 h |  |  |
|  | - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | - ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE | - ΝΑΙ |  |  |
|  | - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ RoHS | - ΝΑΙ |  |  |
|  | - ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | - ΝΑΙ |  |  |
|  | - ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | - ΝΑΙ |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 24 | Λαμπτήρας LED T8 60cm 8W G13 | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΤΥΠΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ | LED Τ8 |  |  |
|  | - ΙΣΧΥΣ | - 8 Watt περίπου (±5%) |  |  |
|  | - ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ | - ≥ 900Lummen |  |  |
|  | - ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | - ≥80 |  |  |
|  | - ΒΑΣΗ | - G13 |  |  |
|  | - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ | - 4000°Κ |  |  |
|  | - ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ | - ≥30.000 h |  |  |
|  | - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | - ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE | - ΝΑΙ |  |  |
|  | - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ RoHS | - ΝΑΙ |  |  |
|  | - ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | - ΝΑΙ |  |  |
|  | - ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | - ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΓΓΥΗΣΗ | ≥2 έτη |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 25 | Λαμπτήρας LED T8120cm 16W G13 | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΤΥΠΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ | LED Τ8 |  |  |
|  | - ΙΣΧΥΣ | - 16 Watt περίπου (±5%) |  |  |
|  | - ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ | - ≥ 1800Lummen |  |  |
|  | - ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | - ≥80 |  |  |
|  | - ΒΑΣΗ | - G13 |  |  |
|  | - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ | - 4000°Κ |  |  |
|  | - ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ | - ≥30.000 h |  |  |
|  | - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | - ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE | - ΝΑΙ |  |  |
|  | - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ RoHS | - ΝΑΙ |  |  |
|  | - ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | - ΝΑΙ |  |  |
|  | - ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | - ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΓΓΥΗΣΗ | ≥2 έτη |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 26 | Λαμπτήρας LED T8150cm 20W G13 | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΤΥΠΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ | LED Τ8 |  |  |
|  | - ΙΣΧΥΣ | - 20 Watt περίπου (±5%) |  |  |
|  | - ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ | - ≥ 2300Lummen |  |  |
|  | - ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | - ≥80 |  |  |
|  | - ΒΑΣΗ | - G13 |  |  |
|  | - ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ | - 4000°Κ |  |  |
|  | - ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ | - ≥30.000 h |  |  |
|  | - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | - ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE | - ΝΑΙ |  |  |
|  | - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ RoHS | - ΝΑΙ |  |  |
|  | - ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | - ΝΑΙ |  |  |
|  | - ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ | - ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΓΓΥΗΣΗ | ≥2 έτη |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 27 | - Βάση με Ντουί για Φωτιστικό Μπάλα Φ30 E27 | - ΝΑΙ |  |  |
|  | - ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΝΤΟΥΪ | - Ε27 |  |  |
|  | ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | Πλαστικό |  |  |
|  | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 300mm |  |  |
|  | ΧΡΩΜΑ | Μαύρο |  |  |
|  | ΣΧΕΔΙΟ | Κυκλική Βάση |  |  |
|  | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | - Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | - Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | - Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ | ΝΑΙ |  |  |
|  | ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΝΑΙ |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 28 | - Βάση με Ντουί για Φωτιστικό Μπάλα Φ40 E27 | - ΝΑΙ |  |  |
|  | - ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΝΤΟΥΪ | - Ε27 |  |  |
|  | ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | Πλαστικό |  |  |
|  | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | 400mm |  |  |
|  | ΧΡΩΜΑ | Μαύρο |  |  |
|  | ΣΧΕΔΙΟ | Κυκλική Βάση |  |  |
|  | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | - Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | - Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | - Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ | ΝΑΙ |  |  |
|  | ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΝΑΙ |  |  |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 29 | Καλώδιο τύπου J1VV-R 5 x 16 mm2 | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ | 600/1000 Volt |  |  |
|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | IEC 60502-1 |  |  |
|  | ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ DC ΣΕ 20oC | 3,08 Ω/Km |  |  |
|  | ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΧΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ | 38A |  |  |
|  | ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΧΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ | 44 A |  |  |
|  | ΠΤΩΣΗ ΤΑΣΗΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΦΑΣΕΙΣ AC | 6,4 mV/A/m |  |  |
|  | ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | Να δοθούν στοιχεία |  |  |
|  | ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CE | ΝΑΙ |  |  |
|  | ISO 9001 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΝΑΙ |  |  |